## Slide 1: ProCop 3.4 Novinky
Novinky a rozšíření
Jiří Hošek, ALFA Mikrosystémy, s.r.o.

## Slide 2: Rozšíření podpory Desigo™ PX

## Slide 3: Alarmy BACnet objektů
Typy
  Jednoduchý
  základní
  rozšířený
  message
Vizualizace poruchy: červený symbol je-li XXX.Status > 0 (vlastnost EVENT_STATE)
Kvitace: červený vykřičník je-li XXX.Status=0 a XXX.Ack>0 (vlastnost ACKED_TRANSITIONS)
Kvitace je dvojúrovňová:
  potvrzení
  reset (u rozšířených alarmů)

## Slide 4: Hlášení nutnosti resetovat
Je-li alarm odeznělý a není resetován, technologie stojí
Zásah obsluhy:
  projít displeje a najít vykřičník
  pokusit se resetovat systémovou proměnnou CommonFault
Nový alarmní styl Alarm Reset (tmavě fialový bez SMS)
Je-li Status=1 a Ack>0, pak se hlásí Reset nutný: Popis proměnné
Návrat je hlášen jako „Reset OK“
Problém s alarmy s pamětí
Vylepšení hlášení

## Slide 5: Rozšíření proměnné CommonFault
CommonFault je doplněná o seznam až 10 alarmů
CommonFault.Fault.List[10] – text poruchy
CommonFault.Fault.Used[10] – platnost řádku
Vyčítá se ze systémového EventListu a filtruje se
Filtry u PX modulu:
"Ukaž seznam poruch v CommonFault„ TRUE
"Ukaž ComnAlarms v CommonFault„ FALSE
"Ukaž definované alarmy v CommonFault„ FALSE

## Slide 6: Nová proměnná SystemFault
Proměnná SystemFault je strukturou shodná s CommonFault
Vrací počet systémových proměnných a seznam 10 aktivních
Seznam se získává z objektu DeviceInfo (Desigo 4.x)

## Slide 7: BACnet na WAN?
Pevný timeout
Pevný počet pokusů
Neumí se přizpůsobovat kvalitě linky
Velké množství krátkých paketů
Nepotvrzované služby
Posílání nepotvrzovaných změn
„Nepřežije“ velké množství ztrát
nebo krátkodobá přetížení sítě
Přepínaná LAN po UTP
Přepínaná LAN optika
Wi-Fi LAN
ADSL „poslední míle“
GPRS
Internet, WAN
xDSL modemy mezi výměníky
Vlastnosti BACnet
Přenosová média




!
!


## Slide 8: ProCop 3.4 pro Windows 7
Podpora systému a zabezpečení

## Slide 9: Standardní model běhu systému NT
Uživatel „ProCop“ je lokálním administrátorem
Standardní uživatel „Obsluha“ nemá administrátorská oprávnění
Datové servery běží na pozadí s identitou uživatele „ProCop“
Obsluha spouští po přihlášení ProStart.exe
ProStart spouští ProCop.exe pomocí funkce RunAs
Aplikace ProCop tak získá admin. oprávnění uživatele „ProCop“
Zabezpečení formou oprávnění Read/Write/Full na souborech
Windows
Logon Desktop
Služby
ProCop
Administrátor
ProAccess.exe
ProAlarm.exe
ProTrend.exe
ProdDat.exe
ProStart.exe
ProCop.exe
ProCop
Administrátor
Obsluha
oprávnění User
ProStart spouští ProCop

## Slide 10: Jak pracuje UAC
Aplikace běží vždy jako „User“
Pro chráněné operace se musí spustit nová aplikace a Windows žádají uživatele o povolení nebo dohlášení
Úroveň oprávnění pro každého uživatele odděleně
Služby běží bez UAC

## Slide 11: Důsledky UAC
Pokud administrátor spustí aplikaci, tato běží pod oprávněním User
Povolení k přístupu (na soubory apod.) udělené skupině Administrators se proto nevztahuje na aplikaci spuštěnou Administrátorem (!)
Nelze běžně zapisovat do kořenového adresáře disku C:\
Aplikace nemohou zapisovat do Program Files

## Slide 12: UAC virtualizace
Zápisy do Program Files systém přesměruje
Zápisy do registry HKLM\Software přesměruje do VirtualStore
Je-li ProCop instalován do Program Files, jsou soubory přesměrovány do C:\Users\NAME\AppData\Local\ProCop
  Options
  Temp
  Alfa.log
Virtualizace není vidět v žádném dialogu pro nastavení oprávnění apod.
Virtualizace je prováděna pro každého uživatele odděleně

## Slide 13: Podpora 64-bitových systémů
Podpora pro USB HW klíč
Pro 32-bitové aplikace systém virtualizuje:
  zápisy do Program Files (64bitové)
  zápisy do Registry (speciální 32-bitová větev)
Pro běh 32-bitový aplikací v IIS nutno spustit speciální skript
  regWebx64.bat v adresáři ProCop\Register

## Slide 14: UPS a Power Management
Dynamizace SystemEvent umí zachytit nové události PowerAC a PowerBattery
Každá dynamizace na serveru může být zpožděná
Datový server zakazuje pokusy Windows o usnutí

## Slide 15: Uživatelské rozhraní ProCop 3.4

## Slide 16: Nové rysy
Vzhled Windows 7
Uvítací HTML obrazovka
  novinky on-line
  posledně otevřené projekty
Centrální panel se záložkami
Panel pro okna vlastností, zpráv, knihovny,…
Tovární nastavení
  standardní
  široké pro nové monitory

## Slide 17: Panely oken
Typy panelů:
  pevné „přišpendlené“
  vyjížděcí
  „létající“ ve volných oknech
Skupiny panelů se mohou spojit do jednoho panelu se záložkami
Uspořádávání pomocí Drag&Drop myší
Nastavení je možno ukládat pod jménem a přepínat
Připnout
Vyjmout
Zavřít
Přepnout
Záložky

## Slide 18: Skladiště projektů
Panel zpřístupňuje stromy projektů na lokálních discích nebo síti
Dokáže otevřít projekt přímo na ReadOnly médiu
Ze skladiště je možno importovat obrázky nebo celé moduly
Nastavení přímo na stromu: možno nastavit seznam cest

## Slide 19: AlfaBox+
Nový a výkonnější
Předběžné informace

## Slide 20: Síťová rozšíření AlfaBox+
Správný kabel
Auto-MDIX
Bezpečnost
Integrovaný Firewall
Rychlost
Ethernet 10/100
Adresace
Dynamické adresy
Problém
Řešení AlfaBox+

## Slide 21: Podpora dynamických adres AlfaBox+
Komunikační cesta Ethernet je schopna získávat adresy dynamicky od DHCP serveru
Komunikační cesta PPP získává dynamickou adresu protokolem IPCP od GSM operátora
Standardní řešení známé z PC je DNS server
Z bezpečnostních důvodů je možné do DNS serveru zapisovat jen přes doménové služby Active Directory
Řešení: AlfaBox+ periodicky hlásí svou aktuální adresu dispečinku
Podpora dynamických adres
Jak zjistit adresu AlfaBoxu+

## Slide 22: Podpora překladu adres AlfaBox+
Překlad IP adres změní obvykle zdrojovou adresy paketu
Často při změně adresy dojde ke změně zdrojového UDP portu
Typicky se provádí:
  Pro šetření veřejných adres
  U stavových firewallů
  Při tunelování
Stavové firewally povolí pouze komunikaci, která začíná „uvnitř“ sítě
AlfaBox+ posílá periodicky registraci čímž občerstvuje stavové tabulky zařízení po cestě
Pro registraci používá stejný port jako pro komunikaci
Dispečink dynamicky zaznamenává z jaké IP adresy a portu přichází registrace z AlfaBoxu+
Překlad adres
Jak zjistit adresu AlfaBoxu+

## Slide 23: Konfigurace registrace
V AlfaBoxu se zapne dynamická registrace s periodou a případně vloží jméno
V dispečinku se navazuje automaticky na jméno AlfaBoxu, které musí být unikátní
Druhou možností je zadat shodný unikátní název na obou stranách
Přidělenou adresu lze nalistovat na displeji AlfaBoxu a je uložena v systémovém zápisníku
AlfaBox+
Registrace na dispečinku jméno „Box” IP A.B.C.D Port NN
Dispečink navazuje na jméno AlfaBoxu+

## Slide 24: Síťové možnosti AlfaBox+: LAN s DHCP
Dynamická IP adresa přidělená AlfaBoxům DHCP serverem
Pevná IP adresa dispečinku ProCop 3
Automatická registrace dynamické adresy AlfaBoxu na dispečink, AlfaBoxy nepotřebují pevné IP adresy ani DNS server
Ethernet
Pevná IP adresa
dispečinku
192.168.1.10
Registrace na dispečinku
DHCP server
DHCP
DHCP
Firemní síť 192.168.1.0
Maska 255.255.255.0
Dynamická IP adresa
192.168.1.107
AlfaBox+
AlfaBox+
Dynamická IP adresa
192.168.1.108

## Slide 25: Síťové možnosti AlfaBox+: Směrovaná síť
Ethernet
Pevná IP adresa
dispečinku
192.168.1.10
Dynamická IP adresa
192.168.2.101
Ethernet
AlfaBox+
AlfaBox+
Dynamická IP adresa
192.168.2.102
Router
NAT, PAT
tunel
Firewall
DHCP server
DHCP
DHCP
Registrace na dispečinku
Síť pro kanceláře 192.168.1.0
Maska 255.255.255.0
Síť pro výrobu 192.168.2.0
Maska 255.255.255.0

## Slide 26: Síťové možnosti AlfaBox+: APN s IPCP
Neveřejná pevná IP adresa dispečinku
10.4.1.2
AlfaBox+
Desigo PX
Síť 10.4.1.0
Maska 255.255.0.0
GPRS s privátním APN
Router
(DSL)
Neveřejná IP adresa přidělována dynamickyoperátorem 10.4.1.137
Registrace na dispečinku
Privátní APN u mobilního operátora
Bez nutnosti zřizování statických IP adres
IPCP

## Slide 27: Síťové možnosti AlfaBox+: Internet
Neveřejná pevná IP adresa dispečinku
192.168.1.10
AlfaBox+
Desigo PX
Firemní síť 192.168.1.0
Maska 255.255.255.0
Internet
Router
Pevná veřejná IP adresa
82.209.17.82
Firewall
Port Mapping
In UDP 380 ->
192.168.1.10:380
AlfaBox+
SIM
Internet
GPRS
NAT, PAT
Neveřejná IP adresa přidělována dynamicky
operátorem 10.4.3.137
ISP
(NAT,PAT)
Firewall v AlfaBox+
DHCP
Veřejná IP adresa přidělována dynamicky
109.183.131.17
Registrace na dispečinku

## Slide 28
ALFA Mikrosystémy, s.r.o.
Adresa: Rudná 839/90
700 30 Ostrava – Zábřeh
Telefon: +420 596 788 689
Fax: +420 596 788 691
Mail: mail@alfamik.cz
Web: http://www.alfamik.cz
Automatizace technologií